马边彝族自治县人民医院、县中医医院

电梯年度维护保养、检测方案

- 一、项目概况

- 项目名称：马边彝族自治县人民医院、县中医医院电梯年度维保、检测服务项目。

- 服务目标：保障电梯全年正常运行，故障响应及时，年检及相关检测合格率100%，无重大安全事故；满足医院24小时运行需求（含急救、手术器械、药品、患者转运等）。

- 服务周期：1年。

- 服务范围：对所有电梯按照有关规定进行年度维保、年检、年检前自行检测、125%额定载荷试验、限速器效验以及购买保险费等相关检测。

- 电梯概况：共18台电梯，具体参数见下表：

马边彝族自治县人民医院及县中医医院楼电梯参数表

| 序号 | 设备使用地点 | 使用登记证编号 | 电梯型号 | 设备代码 | 产品编号 | 额定速度 | 制造单位 | 制造日期 | 单位内编号 | 维保到期时间 | 服务项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建妇儿楼（4层4站4门） | 梯11川K06112（23） | SJ-VICTOR MRL | 31101054320221030481 | 2022103048 | 1.0m/s | 速捷电梯有限公司 | 2022.11.18 | 3# | 2026年2月21日 | 年度维保、年检、限速器试验 |  |
| 2 |  | 梯11川K06111（23） | SJ-B | 31101054320221030472 | 2022103047 | 1.0m/s | 速捷电梯有限公司 | 2022.11.18 | 2# | 2026年2月21日 | 年度维保、年检、限速器试验 |  |
| 3 |  | 梯11川K06110（23） | SJ-B | 31101054320221030463 | 2022103046 | 1.0m/s | 速捷电梯有限公司 | 2022.11.18 | 1# | 2026年2月21日 | 年度维保、年检、限速器试验 |  |
| 4 | 新建门急诊大楼 （5层5站5门） | 梯11川K08193（24） | TBJ | 311010835202410386 | 24Z010386 | 1.5m/s | 中沃快递（浙江）电梯有限公司 | 2024.03.16 | 1# | 2026年8月11日 | 年度维保、年检、限速器试验 |  |
| 5 |  | 梯11川K08194（24） | TBJ | 311010835202410387 | 24Z010387 | 1.5m/s | 中沃快递（浙江）电梯有限公司 | 2024.03.16 | 2# | 2026年8月11日 | 年度维保、年检、限速器试验 |  |
| 6 |  | 梯11川K08195（24） | TBJ | 311010835202410388 | 24Z010388 | 1.5m/s | 中沃快递（浙江）电梯有限公司 | 2024.03.16 | 3# | 2026年8月11日 | 年度维保、年检、限速器试验 |  |
| 7 |  | 梯11川K08196（24） | TBJ | 311010835202410389 | 24Z010389 | 1.5m/s | 中沃快递（浙江）电梯有限公司 | 2024.03.16 | 4# | 2026年8月11日 | 年度维保、年检、限速器试验 |  |
| 8 |  | 梯11川K08197（24） | TBJ | 311010835202410390 | 24Z010390 | 1.5m/s | 中沃快递（浙江）电梯有限公司 | 2024.03.16 | 5# | 2026年8月11日 | 年度维保、年检、限速器试验 |  |
| 9 | 新建中医院综合大楼 （10层10站10门） | 梯11川K04158(23) | FJYW-X-8000-1 | 311010417202216478 | FJ21-6478 | 1.5m/s | 山东富士制御电梯有限公司 | 2022.04.06 | 1# | 2026年5月16日 | 年度维保、年检、限速器试验 |  |
| 10 |  | 梯11川K04159(23) | FJYW-X-8000-1 | 311010417202216479 | FJ21-6479 | 1.5m/s | 山东富士制御电梯有限公司 | 2022.04.06 | 2# | 2026年5月16日 | 年度维保、年检、限速器试验 |  |
| 11 |  | 梯11川K04160(23) | FJYW-X-8000-1 | 311010417202216480 | FJ21-6480 | 1.5m/s | 山东富士制御电梯有限公司 | 2022.04.06 | 3# | 2026年5月16日 | 年度维保、年检、限速器试验 |  |
| 12 |  | 梯11川K04161(23) | FJK-X-8000-2 | 311010417202216481 | FJ21-6481 | 1.5m/s | 山东富士制御电梯有限公司 | 2022.04.06 | 4# | 2026年5月16日 | 年度维保、年检、限速器试验 |  |
| 13 | 旧住院大楼（6层6站6门） | 电川L100001 | FVF-B1600-C060 | 31105111332016120001 | 20070424 | 1.0m/s | 广州富菱达电梯有限公司 | 2007.11 | 1# | 2026年8月4日 | 年度维保、年检 |  |
| 14 |  | 电川L100002 | FVF-B1600-C060 | 31105111332016120002 | 20070423 | 1.0m/s | 广州富菱达电梯有限公司 | 2007.11 | 2# | 2026年8月4日 | 年度维保、年检 |  |
| 15 | 县中医医院住院楼（6层6站6门） | 梯11川K03613(22) | LTB1600/1.0-VF | 311051110020220460 | B13062104 | 1.0m/s | 菱王电梯股份有限公司 | 2013.9.14 | 1# | 2026年1月16日 | 年度维保、年检、125%载荷试验、限速器试验 |  |
| 16 |  | 梯11川K03614(22) | LTB1600/1.0-VF | 311051110020220461 | B13062103 | 1.0m/s | 菱王电梯股份有限公司 | 2013.9.14 | 2# | 2026年1月16日 | 年度维保、年检、125%载荷试验、限速器试验 |  |
| 17 | 县中医医院门诊楼（5层5站5门） | 梯11川K02107(21) | CL1600/1.0-YX | 311051110020210809 | 1703-0365 | 1.0m/s | 四川科莱电梯股份有限公司 | 2017.05 | 1# | 2026年11月23日 | 年度维保、年检、限速器试验 |  |
| 18 |  | 梯11川K02108(21) | CL1600/1.0-YX | 311051110020210811 | 1703-0366 | 1.0m/s | 四川科莱电梯股份有限公司 | 2017.05 | 2# | 2026年11月23日 | 年度维保、年检、限速器试验 |  |

注明：1.以上电梯报价含维保、相关检测及保险费。  2.供应商按上述电梯维保到期时间进行维保服务。

- 维保服务内容及标准

- 维保标准：《中华人民共和国特种设备安全法》、《电梯使用管理与维护保养规则（TSG

- T5002-2017）》、《四川省电梯维护保养守则》等法规、规则。若有最新执行标准，以最新执行标准为准。

- 服务方案（以下方案可签订合同时向采购人提供1份存档备案）：

- 1.供应商提供服务方案，方案包括但不限于：①维保作业流程、作业内容；②维保质量控制方案；③维保人员工作安排；④电梯出现故障或者损坏的维修及保养响应机制；⑤备件保障方案及措施；⑥技术保障方案、培训方案；⑦突发性事件的应急处理方案及措施；⑧维护保养记录档案管理。

- 2.供应商提供安全保障方案，方案包括但不限于：①安全保障预案及方案；②安全事故应急处理预案。

（三）基础维保服务（按周期执行）：

- 半月/每月维保：完成制动器、门机系统、安全钳、急停按钮等关键安全部件检查，填写维保记录并经医院总务部人员签字确认。

- 季度/半年/年度维保：除基础检查外，增加曳引系统润滑、电气回路检测、导轨校准、载荷试验等项目。

- 根据国家质检总局 TSG08-2017《特种设备使用管理规则》中要求，供应商每年将按照有关安全标准检测所有安全设备，包括但不限于年检、年检前自行检测、125%额定载荷试验、限速器效验以及购买保险费等其他相关检测，确保电梯年检及其他检测一次性通过，如由供应商维保原因造成的电梯未能通过年检需进行复检，行政处罚费用和复检费用由供应商承担。

（四）故障维修与应急响应

- 响应时效：工作日/节假日均提供24小时应急服务，接到故障通知后30分钟内到场，1小时内排除一般故障； 重大故障（如困人、停梯）需10分钟内到场，优先解救被困人员，1小时内出具维修方案。

- 困人处置：接到困人报警后，严格按特种设备安全规范解救，避免二次伤害，事后24小时内提交事故分析报告。

- 优先保障医疗应急需求， 维保作业需避开医院就诊高峰（如上午8:30-11:00、下午1:00-4:30），特殊情况需提前1天向医院总务部报备。

（五）配件与耗材

- 维保中需更换的小额配件（如传感器、按钮、保险丝等，单套金额≤200元）由供应商承担；大额配件（如曳引机、门机变频器等）需提前提供报价单，经医院审核同意后采购更换，费用另行结算。

- 供应商应保证提供的货物必须是合法厂家生产和经销的产品（包括零配件），质量符合国家有关标准。提供产品合格证及质保证明，质保期不少于12个月。

（六）报告与培训

- 每月向医院提交《电梯维保月度报告》，内容包含维保次数、故障统计、配件更换情况；每年度提交《年度维保总结报告》。

- 每年为医院电梯安全管理人员、医护人员提供不少于1次安全培训（如电梯应急使用、困人自救常识等）。

- 服务要求：

- 服务能力：配备至少2名持有《特种设备作业人员证》（电梯修理）的专职维保人员，至少保证有一名专职维保人员24小时随叫随到医院，负责维保电梯的运行巡检、突发故障的处理等。维保人员需配备安全防护装备及检修工具，提供安全防护装备及检修工具清单，按国家要求制定并落实职业防护措施。

- 近3年内无重大电梯安全事故记录，未被列入市场监管部门严重违法失信名单（提供承诺函，格式自拟）

- 安全要求：项目实施期间，须遵守国家及地方有关安全生产的规定，供应商将负责该项目实施过程中的人身安全、财产安全、环境安全，因本项目实施过程中造成的直接或间接损失，均由供应商自行承担。

- 马边彝族自治县人民医院

2026年2月24日